## 参数
宿舍楼加装联网型独立烟感项目技术规格要求
名称 | 参数 | 数量
1.联网型独立感烟火灾报警器灾 | ★1、设备性能、结构、指标需符合《GB 20517-2025 独立式感烟火灾探测报警器》国家标准的全部规范要求； | 7118
★2、设备配备大容量供电电池，电池容量≥2600mAh，可保障设备在正常值守工况下，连续稳定工作时长不少于3年，满足长期免维护运行需求；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效检验/检测报告/技术白皮书复印件，并加盖投标人公章证明）
3、设备采用高抗干扰探测技术，可采用双发一收、多发一收传感技术，或搭载两种及以上火灾探测参数的复合型探测技术，有效规避环境干扰，提升火灾探测精准度，降低误报、漏报概率；
▲4、报警器响应阈值 m 值不宜小于 0.3dB/m；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效检验/检测报告/技术白皮书复印件，并加盖投标人公章证明）
5、设备支持4G无线联网通信方式，可稳定接入消防智能化管理平台，实现报警信息、故障数据、设备状态的实时上传，以及平台远程指令接收执行；
6、设备具备全方位自主故障监测功能，可实时识别设备各类异常状态，并自动将故障信息上传至管理平台；
7、设备支持多种消音操作方式，支持远程、设备手动、遥控器方式解除设备报警声响提示，适配不同场景操作需求；
8、设备支持夜间模式功能
9、设备报警触发后，支持复位操作
10、设备具备电池故障监测报警功能，可精准识别电池亏电、故障等异常状态并及时预警；
★11、设备稳定报警后，距离设备3米位置处，报警声压级≥85dB，保障报警信号清晰可辨；（提供国家认可的第三方检验检测机构出具的有效检验/检测报告/技术白皮书复印件，并加盖投标人公章证明）
★12、报警器产品具备有效期内的产品责任险，保障设备使用安全及售后权益；所有设备的运输、安装、调试（含辅材、人工所有费用由供应商承担，采购人不再支付其他任何费用）。
2.消防安全管理平台 | 一、用户及安全管理参数 1、系统具备组织架构与人员信息基础管理能力，支持对组织机构、人员信息进行新增、查询、修改、删除全流程操作，同时支持组织机构数据批量导入、导出功能，满足人员及组织信息常态化维护需求； 2、系统具备角色权限管理功能，支持角色的新增、查询、修改、删除管理；可基于角色精细化配置分级权限，涵盖菜单访问权限、组织操作权限、区域管控权限、资源调用权限、功能操作控制权限，可实现不同岗位角色权限差异化配置； 3、系统支持用户组管理，可完成用户组新增、查询、修改、删除操作，可根据岗位、职责对平台用户进行分类归集管理；支持用户基础信息全维度管理，可实现用户账号与实名人员信息关联绑定，保障用户身份可追溯； 二、设备及报警管理参数 1、系统兼容主流消防感知终端设备接入，支持独立式烟雾探测报警器、独立式手动火灾报警按钮、火灾声光警报器等通用消防终端设备接入与统一管控； 2、系统具备设备及配套传感器全生命周期管理能力，支持设备、传感器的新增、编辑、删除、批量导入、批量导出及点位移位调整操作，适配现场设备点位变动、批量运维管理场景； 3、系统可实时接收前端设备上传的各类报警事件，配套语音播报模块可自动播报报警详情；支持展示报警核心信息，包含报警类型、报警等级、实时监测数值、报警触发次数、关联设备信息等，实现报警信息可视化展示； 4、系统集成GIS地图展示能力，可精准定位报警点位地理位置，支持对已触发的报警点位执行消音、设备复位等基础操作； 5、系统支持报警事件闭环处理，管理人员可录入报警处理意见，可对报警事件状态进行分类判定，包含真实火警、误报、核实中、测试报警等状态，实现报警事件分级闭环管控； 6、支持报警信息分级处置机制，支持自定义配置报警分级推送时段、分级推送人员名单，实现不同等级报警精准分层推送； 7、平台支持历史报警数据检索查询，可查询调取烟雾报警等各类消防报警历史记录，支持数据溯源、复盘统计； 8、系统具备报警短信、语音双重推送能力，标配短信及语音推送服务额度，可满足三年使用周期内≥5000条的推送总量需求，保障报警信息及时触达相关责任人。 三、运维管理参数 1、系统具备设备数据统计分析能力，可自动统计设备在线离线状态、设备正常/故障数量、设备监测值异常/正常数量，同时支持传感器工作状态、监测数据状态的统计汇总，全方位展示设备运行整体工况； 2、系统支持多条件精准筛选，可通过监测值异常、设备故障、设备离线、设备低电量、信号强度偏弱等故障及异常条件，快速筛选对应设备列表，便于运维人员精准定位问题设备； 3、系统支持消防设备运行状态可视化分析，采用饼状图可视化展示各类统计数据 4、系统支持按区域维度分级查看设备及传感器状态清单，可查询设备基础参数、在线状态、运行工况支持调取设备历史在线离线记录、历史故障记录，实现设备全周期运维溯源管理。 四、一体化平台基础能力参数 ★1、平台具备大容量终端接入能力，支持≥20000台独立式消防终端设备永久授权接入及常态化管理，可满足大规模现场终端设备统一接入管控需求（投标人须提供对应技术承诺函，格式自拟）； ★2、平台兼容消防主机及传输设备接入，支持≥20台消防主机/传输设备永久授权接入，可实现火灾报警系统设备与独立式消防终端设备一体化、统一化管控（投标人须提供对应技术承诺函，格式自拟）； ★3.此次建设的消防管理平台需支持与学校现有安防监控系统（软件名称：高校安全管理平台，版本号：V1.2.100-20230726,目前未开放板块功能）融合，实现多子系统间业务联动与统一管理，融合所需费用由供应商负责。 | 1
3.网络通信 | 1、卡片规格：Micro SIM 插拔实体卡，民用消费品类规格； 2、通信接入协议：通信链路采用 IPv4 网络寻址接入； ★3、流量配置要求：单卡月度配置流量额度≥30MB，卡片预置总流量免费连续使用周期≥10年。 | 7118
4.报警系统监管终端 | 在线监管终端 ▲1、设备可对接智慧消防管理平台实现数据实时交互，同步内容含消防设施在线状态、火警点位信息、应急资源布设信息等相关数据； 2、标配物理内存≥8GB，配置HDMI接口≥1路，VGA或COM类接口≥1路，USB接口≥2路，标准音频输入输出复合接口≥1路； ▲3、标配M.2 SATA协议固态硬盘，硬盘有效容量≥512GB； 4、集成千兆有线以太网网卡数量≥1 块； 5、监管终端屏幕可视尺寸不小于27英寸，分辨率≥1920×1080。 | 1
| 离岗监测设备 1、具备≥500万个信息点位，具备离岗监测功能； 2、不少于1个RJ45网口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）； 3、支持不少于1路报警输入、1路报警输出； ▲4、支持主动智能功能，支持不少于四个智能场景设置，每个智能场景分别支持人员检测、区域颜色检测和声音检测多维度任意组合检测；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明） ▲5、支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明） ▲6、支持被检测颜色滞留在检测区域超过设定时间后，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍，颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白和紫的某一个或多个，应支持在监控画面中取色；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明） ▲7、支持高音量／低音量侦测，应能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，应能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明） ▲8、支持场景图像效果自适应，应能自动根据不同场景（如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景）对视频参数进行自动调整；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明） 9、应能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端；支持不小于512GBTF卡；支持TF卡热插拔； 10、应支持通过IE浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限，管理员用户可管理、查看低权限用户的操作权限，最多可添加8个用户。访问权限可设4种等级：管理员／浏览／浏览＋控制／浏览＋控制＋设置； 11、电源功耗≤2.5W。 | 2
| 离岗监管终端 ▲1、具有不少于2个千兆以太网口，1个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，1个eSATA接口，应具有内置风扇；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明） ▲2、支持多画面分割方式显示，可分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20/25/32个画面；（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明） 3、能一键添加不同网段的前端离岗监测设备； 4、具有故障报警功能；对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失，故障恢复时间≤5min； 5、备对重要的数据应该能够进行备份；应支持将数据备份至NTFS文件系统格式的设备；应支持按移动侦测、端口报警、智能分析等类型进行数据备份，可将录像文件或图片保存至USB设备等存储设备；应支持视频数据在客户端和网页端进行备份设置，备份过程中可进行录像与回放； 6、应具有备份认证功能，启用后必须输入密码才能进行数据备份。应支持实时显示系统正在进行的备份任务，可查看备份进度百分比； 7、应在DC(12±10%)V电压范围内正常工作； 8、可在-10℃~+55℃内正常工作。 | 1
最终参数以政府采购网公示为准

## 评分（货物）
评审因素 |  | 评审标准
分值构成 |  | 详细评审70.00分
报价得分30.00分
评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评审分值 | 客观/主观 | 关联响应文件格式文本
详细评审 | 技术要求 | 完全满足本招标文件第三章中3.2技术要求“详细的技术参数要求”的得30分。标注“★”号（共8条）参数为实质性参数，不允许负偏离；标注“▲”参数（共计10项）为重要参数，每有一项负偏离扣2分，此项最多得20分。未标注“▲”“★”参数（共计39项）为一般参数，每有一项负偏离扣0.25分，此项最多得10分。 注：标注“▲”符号项和未标注“▲”“★”符号项，有明确要求提供佐证材料的以佐证材料为准，未按要求提供相关佐证材料或虽提供但不完全满足技术参数要求的，则不予认定。未要求提供佐证材料的以供应商响应为准，但供应商必须如实响应，否则自行承担相关法律责任。 | 30 | 客观
| 项目实施方案 | 根据供应商针对本项目制定实施方案进行综合评审，方案内容包括：①资源投入计划、②进度保障措施、③质量保障措施、④应急保障措施、⑤培训方案；供应商提供方案包含以上五项内容得20分，每少一项内容扣4分，每有一处内容具有缺陷扣2分，扣完为止。（内容缺陷是指：或数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误，或存在与采购情况无关的内容，或存在明显抄袭、照搬其他地区及项目的内容，或涉及的工作依据与本项目要求不一致等其中任意一种情形） | 20 | 主观
| 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目制定的售后服务方案进行综合评审，方案内容包括：①服务体系、②服务流程、③重大活动保障预案、④系统升级优化保障方案、⑤故障响应及处置方案，供应商提供方案包含以上五项内容得15分，每少一项内容扣3分，每有一处内容具有缺陷扣1.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：或数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误，或存在与采购情况无关的内容，或存在明显抄袭、照搬其他地区及项目的内容，或涉及的工作依据与本项目要求不一致等其中任意一种情形） | 15 | 主观
| 类似业绩 | 供应商自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）有过类似项目业绩，每有1个类似业绩得2分，最多得4分。 注：提供协议书或合同复印件并加盖供应商公章。 | 4 | 客观
| 节能、环保产品 | 供应商提供的产品中属于政府采购优先采购范围的，每有一项为节能产品或者环境标志产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得1分。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以财政部、发展改革委、生态环境部的品目清单为准；提供相关认证证书复印件加盖鲜章（强制节能除外）。 | 1 | 客观
价格分 | 合计 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值。 | 30 | 客观